**INFORMACJA O ZAMIARZE REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DOTYCZACEGO:**

**„Dostawa wraz z montażem klimatyzatorów w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 84 i 92, 41-940 Piekary Śląskie”.**

**OPIS ZADANIA:**

1. **Dostawa i montaż urządzeń**

1. Klimatyzatory winny być dostarczone i zamontowane w siedzibie Zamawiającego w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84 i 92.

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć nowe urządzenia, wolne od wad, zapewniające bezpieczną i higieniczną pracę zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

3. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie niezbędne akcesoria niezbędne do zamontowania i uruchomienia sprzętu w miejscu użytkowania

4. Termin dostawy wraz z montażem nowych urządzeń – do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy.

5. Wszelkie prace związane z montażem, które mogłyby zakłócać funkcjonowanie urzędu winny być wykonywane poza godzinami urzędowania, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

6. Montaż urządzeń obejmuje:

a. Zabezpieczenie pomieszczeń,

b. Wykonanie przewiertów niezbędnych dla prawidłowego poprowadzenia instalacji chłodniczej wraz z instalacją odprowadzającą skropliny,

c. Montaż jednostki zewnętrznej na ścianie/dachu budynku,

d. Montaż jednostki wewnętrznej,

e. Wykonanie instalacji chłodniczej - natynkowo przy użyciu dedykowanych koryt i złączek lub podtynkowo (do ustalenia z Zamawiającym przed montażem poszczególnych urządzeń). **W celu dokładnego ustalenia długości trasy zaleca się przed złożeniem oferty dokonania wizji lokalnej**,

f. Wykonanie instalacji odprowadzającej kondensat (grawitacyjne przy pomocy dedykowanych rurek PCV i kształtek),

g. Doprowadzenie zasilania - natynkowo przy użyciu dedykowanych koryt i złączek lub podtynkowo (do ustalenia z Zamawiającym przed montażem poszczególnych urządzeń). **W celu dokładnego ustalenia długości trasy zaleca się przed złożeniem oferty dokonania wizji lokalnej**. Do każdego urządzenia należy doprowadzić odrębną linię zasilającą posiadającą odpowiednie zabezpieczenia. Przekrój przewodów powinien być zgodny z wytycznymi producenta urządzeń.

h. Wykonanie próżni i sprawdzenie szczelności w instalacji chłodniczej.

1. **Usługa serwisowa w okresie gwarancyjnym w tym przeglądy konserwacyjne**

1. Okresowe przeglądy konserwacyjne w odniesieniu do każdego dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia klimatyzatora winny być wykonywane zgodnie wymogami producenta jednak nie rzadziej niż: 2 razy w roku, tj. przed rozpoczęciem i po zakończeniu sezonu letniego w przypadku urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach biurowych,

2. W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej Wykonawcza zobowiązany jest do podjęcia działań w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1. **Okres gwarancji**

Zamawiający wymaga minimum 5 lat gwarancji.

1. **Ilość zamawianych urządzeń**

Urządzenia do pomieszczeń biurowych:

1. **Klimatyzator typu „multisplit”** – **1 szt.** nawiewdo pokoi (ul. Bytomska 84):

218 – powierzchnia użytkowa 17,4m2 (moc chłodnicza minimum 3,5 kW),

217 – powierzchnia użytkowa 18,7m2 (moc chłodnicza minimum 3,5 kW),

216 – powierzchnia użytkowa 36m2 (moc chłodnicza minimum 2,6 kW),

215 – powierzchnia użytkowa 35,6m2 (moc chłodnicza minimum 2,6 kW).

1. **Klimatyzator typu „multisplit”** – **1 szt.** nawiewdo pokoi (ul. Bytomska 84):

212 – powierzchnia użytkowa 34,8m2 - (moc chłodnicza minimum 5,3 kW) - **1 szt.**,

213 – powierzchnia użytkowa 34,8m2 - (moc chłodnicza minimum 5,3 kW) - **1 szt.**,

214 – powierzchnia użytkowa 34,4m2 - (moc chłodnicza minimum 5,3 kW) - **1 szt.**,

1. **Klimatyzator naścienny typu „split”** (ul. Bytomska 92):

Korytarz 2 p. – powierzchnia użytkowa 34,76m2 - (moc chłodnicza minimum 5,3 kW) - **1 szt.**

1. **Klimatyzator podsufitowy typu „split”** (ul. Bytomska 92):

Korytarz 2 p. – powierzchnia użytkowa 41,6m2 - (moc chłodnicza minimum 5,5 kW) - **1 szt.**

1. **Wyposażenie**

1. Pilot bezprzewodowy dla każdego urządzenia,

2. Instrukcja w języku polskim.

1. **Wymagane parametry techniczne oferowanych klimatyzatorów**

1. Urządzenia typu „split” wykonane w technologii inverterowej.

2. System neutralizowania: bakterii, wirusów, zarodników pleśni, grzybów, nieprzyjemnych zapachów, dymu tytoniowego oparty na systemie jonizowania powietrza jonami „dodatnimi” i „ujemnymi”.

3. Regulacja lamelek oraz żaluzji jedn. wewn. (góra-dół oraz prawo-lewo) sterowana bezpośrednio z pilota – w przypadku urządzeń typu „split”.

4. Maksymalne poziomy szumów w trybie HI (maksymalne obroty wentylatora): 44 dB - dotyczy jednostki wewnętrznej

1. **Wynagrodzenie**

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia (m.in. montaż nowych, konserwacja w okresie gwarancyjnym) obejmuje wszelkie koszty związane z jego realizacją, w tym koszt użytych materiałów, narzędzi i sprzętu (np. praca zwyżki) a także koszt użytych materiałów eksploatacyjnych (np. czynnik chłodzący).

1. **Wymagane dokumenty i zaświadczenia**

1. Wszystkie zaoferowane urządzenia winny posiadać atest higieniczny PZH potwierdzający, że produkt odpowiada wymaganiom higienicznym obowiązującym na terenie Polski, przy zastosowaniu do wentylacji oraz klimatyzacji (chłodzenie, grzanie, osuszanie) pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych, usługowych.

2. Karty katalogowe oferowanych urządzeń w języku polskim.

Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. 1-2 winy być dostarczone wraz z ofertą.

**KRYTERIUM OCENY OFERT:**

100 % cena brutto.

**TERMIN SKLADANIA OFERT:**

Oferty należy dostarczyć do Punktu Informacji i Obsługi Mieszkańca w budynku UM przy ulicy Bytomskiej 84 lub przesyłać na adres email: um@piekary.pl oraz shojka@piekary.pl w terminie do dnia 21.09.2018r.

**W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny pod nr telefonu (32) 39 39 497.**